AUSSCHREIBUNG für USV-Anlage mit Batterien V15-08-5

WICHTIG: Die markierten Positionen müssen vom Submissionsersteller geprüft und angepasst werden.

| Arbeitsgattung BKP | 231 USV-Anlage modular skalierbar |
| --- | --- |
| Bauvorhaben / Referenz |  |
| Ingenieur | Firma: Zuständig: Strasse Nr.: PLZ / Ort: Tel: E-Mail: |
| Angebotseingabeort | Firma: Abteilung: Strasse Nr.: PLZ / Ort: Eingabetermin (Poststempel A Post): |
| Produktevorschlag | Hersteller / Lieferant: Modell: kVA: kW |
| UNTERNEHMER | Firma: Zuständig: Strasse Nr. PLZ / Ort: Tel: E-Mail: Rechtsgültige Unterschrift: Ort: Datum: |
| SUBMISSIONSANGEBOT | Angebot Nr: Angebot gültig von: bis: Bruttokosten inkl Optionen Fr. Rabatt % Fr. Zwischentotal Fr. vRG-Gebühr Fr. MWSt % Fr. ..... Eingabesumme Fr. |
| Submissionsanerkennung | Der Unternehmer bestätigt durch die Unterzeichnung, alle Bestimmungen der Ausschreibung zur Kenntnis genommen zu haben. Er erklärt, dass über das Projekt und die Ausschreibung für ihn keinerlei Unklarheiten bestehen. |

W:\ A \ A09 \ 03

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Bestimmungen	3

1.1	Allgemeines	3

1.2	Submissionsvorschriften	4

1.3	Anwendbares Recht und Gerichtsstand	4

1.4	Lieferung Installation Inbetriebnahme	4

2.	Technische Spezifikation Der USV-Anlage	5

2.1	Normen und Bestimmungen	5

2.2	Technische Beschreibung der USV-Anlage	5

2.3	Batterieanlage	5

2.4	USV-Bypass	6

2.5	Meldungen der USV Anlage	6

2.6	Externe Datenkommunikation	6

2.7	Kabelanschlüsse	7

2.8	Transport und Montage	7

2.9	Montageuntergrund	7

3.	Technische Daten Der USV-anlage	8

3.1	Allgemeines	8

3.2	Gleichrichter	8

3.3	Wechselrichter	9

3.4	Bypass	9

3.5	Batterieanlage	10

3.6	Schnittstellen	10

3.7	Dimensionierung der Kabelanschlüsse und Absicherungen	11

3.8	Masse und Gewicht	11

3.9	Aufstellbedingungen	11

3.10	Garantieleistung	12

3.11	Sicherheits-Standards	12

3.12	Unternehmer-Anmerkungen	12

4.	USV Modular Skalierbar	13

4.1	Zusätzliche Anforderungen an eine modular skalierbare USV-Anlage	13

5.	Kosten Brutto	14

5.1	USV-Anlage und Dienstleistungen	14

5.2	Kosten für Optionen	14

5.3	Wartungskosten	14

5.4	Unternehmer-Anmerkungen zum Wartungsvertrag	14

6.	Zahlungskonditionen	15

7.	Unternehmer Bestätigung	15

8.	Anhang	16

# Allgemeine Bestimmungen

## Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen und Vorschriften für die Abwicklung des Auftrages gelten als integrierender Bestandteil der Anfrage / Bestellung. Es gelten in folgender Reihenfolge:

- Technische Spezifikation

- Einkaufsbedingungen / Preise

### Preisbasis

In den Preisen sind folgende Leistungen mitenthalten:

- Lieferung, Einbringen, Stellen und Montage der USV-Anlage inkl. Batterieanlage fertig montiert und mit der USV-Anlage über Batterie-Trennschalter verbunden.

- Inbetriebsetzung

- Prüfung der USV-Anlage

- Abnahme mit Prüfprotokoll

- Instruktion des Betreibers

- Installationsvorgaben mit Elektroschema

- Dokumentation und Bedienungsanleitung

### Angebotspreis

Der Angebotspreis ist wie folgt anzugeben:

- USV- und Batterieanlage

- Lieferung, Transport bis Standort

- Montage auf der Baustelle

- Inbetriebnahme und Test

- Instruktion + Schulung

- Vorgezogene Recycling-Kosten (vRG)

- Entsorgungskosten einer bestehenden USV-Anlage (Masse und Gewicht angeben).

- MWSt separat ausweisen

### Mit dem Angebot sind vom Anbieter folgende Dokumentationen abzugeben:

- Detaillierte Produktebeschreibung mit technischen Daten

- Installationsvorgaben

- Anschluss-Stromwerte

- Lastseitige Absicherungen für garantierte Selektivität im Batteriebetrieb

- Standortvorschlag im beiliegenden Raum-Layout

- Vorschlag für Wartungsvertrag

- Muster Wartungsprotokoll

- Referenzanlagen

## Submissionsvorschriften

Das Preiseingabeformular ist vollständig auszufüllen. Sämtliche Einheitspreise sind einzusetzen. Die Beiträge sind bis zur Totalsumme auszurechnen. Alle Felder müssen ausgefüllt werden!

Zu spät eingereichte, unvollständig ausgefüllte und nicht ausgerechnete oder nicht unterschriebene Preisangaben fallen bei der Vergabe ausser Betracht. Wünscht der Lieferant andere Produkt- oder Konzeptvorschläge anzubringen, so hat dies in einer besonderen Beilage zu erfolgen.

## Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbar ist das schweizerische Recht.

Für alle Streitigkeiten ist der Gerichtstand: 	.

## Lieferung Installation Inbetriebnahme

### Lieferung

Die Lieferung erfolgt bis Installationsort inklusive Versicherungen. Die Abmessungen der Anlage und deren Transporteinheiten sind anzugeben.

### Lieferadresse

Firma:

Name:

Strasse Nr:

PLZ / Ort:

### Liefertermin

Die USV-Anlage ist voraussichtlich im 	 (Monat) 	 (Jahr) zu liefern.

### Einbringen der Anlagenteile

- Das Einbringen der Anlage kann mittels Paletten-Rollwagen erfolgen.

- Es sind Stufen vorhanden

- Es ist ein Kran erforderlich

- Es steht ein Warenlift zur Verfügung. max. Belastung in kg: …………………; Türmasse: ………	x	cm

- Kleinste Transportöffnungen von Anlieferung bis USV-Standort sind: 	 cm hoch und 	 cm breit

### Aufwand für Installation und Inbetriebnahme

- Die Installation kann / muss erfolgen ab Datum:

- Die Inbetriebnahme ist geplant für den:

- Für die Inbetriebnahme ist Samstag / Sonntagsarbeit einzurechnen

- Für die Inbetriebnahme ist Nachtarbeit einzurechnen

Wie viele Tage sind für die Installation erforderlich?

Wie viele Tage sind für die Inbetriebnahme erforderlich?

# Technische Spezifikation Der USV-Anlage

## Normen und Bestimmungen

Die USV-Anlage ist in Schrankbauform, entsprechend den derzeitig gültigen nationalen (SEV, SUVA) und internationalen (EN, IEC, CE) Normen und Bestimmungen, zu erstellen.

## Technische Beschreibung der USV-Anlage

### Allgemein

Es werden nur USV-Anlagen als solche anerkannt, welche die angeschlossenen Verbraucher dauernd mit stabilisierter und gefilterter Spannung speisen und eine absolut unterbrechungsfreie Versorgung garantieren.

- Die USV muss mit einer doppelten Konvertierung ausgerüstet sein und entspricht somit der IEC-Klassifizierung VFI-SS-11.

- Der USV-Gleichrichter muss einen Leistungsfaktor > 0.98 aufweisen.

- Der eingangsseitige Harmonischenanteil soll nach IEC Norm < 5% sein.

- Die USV-Anlage soll jederzeit, durch einfache Schaltung auch im Energiesparmodus (Eco-Mode), betrieben werden. Die Schaltzeit vom Energiesparmodus auf Batteriebetrieb soll 6 ms nicht überschreiten.

- Die Anlage muss in allen normalen Betriebszuständen vollkommen automatisch und bedienungsfrei arbeiten.

- Die Anlage muss in der angebotenen Konfiguration betriebsbereit und so ausgerüstet sein, dass ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz oder an einen Diesel-Generator ohne weitere Vorkehrungen möglich ist.

- Die USV muss einen Rückspeiseschutz (back-feed protection) gewährleisten.

- Die USV soll nachträglich noch problemlos um weitere Einheiten, für einen Parallelbetrieb, erweitert werden können.

- Messanzeigen, Meldeleuchten und Betriebsinformationen müssen in der Fronttüre ersichtlich sein.

- Die USV-Bedienung soll menugesteuert erfolgen, so dass auch ungeschultes Bedienungspersonal die erforderlichen Schaltanweisungen auf einem Display ablesen kann.

- Die USV-Anlage muss über ein intelligentes Batteriemanagement verfügen, welches die Batterieladung der Temperatur entsprechend anpasst. Ein automatischer, programmierbarer Batterietest ist erforderlich.

- Im Batteriebetrieb muss die verbleibende effektive Autonomiezeit ersichtlich sein.

### Modular skalierbare USV Konfiguration

Es werden nur USV-Anlagen als solche anerkannt, welche vertikal erweiterbar sind (siehe Kapital 4, Seite 13).

## Batterieanlage

### Batterie – Gebrauchsdauer gemäss Eurobat-Norm

- Es werden wartungsfreie Batterien mit einer Gebrauchsdauer > 5-Jahre gefordert.

- Es werden wartungsfreie Batterien mit einer Gebrauchsdauer > 10-Jahre gefordert.

- Es werden wartungsarme Batterien mit einer Gebrauchsdauer > 15-Jahre gefordert.

- Batterien sind einzeln zu überwachen, mit Messung der DC-Spannung, Innenwiderstand, Blocktemperatur und Ladespannung. Dies unabhängig vom USV Batterietest.

### Batterieaufbau

- Die Batterien sollen aus Platzgründen in der USV integriert sein.

- Die Batterien sollen in einem Batterie-Schrank eingebaut sein.

- Die Batterien sollen auf einem Batterie-Gestell montiert sein.

### Batterietrenner

Die Batterieanlage muss, USV-intern oder extern, mit geeigneten DC-Sicherungen von der USV-Anlage getrennt werden. Bei Sicherungen >250 Amp. ist ein gekapselter Batterie-Sicherungstrenner (kein NH-Trenner) vorzusehen.

### Batterieredundanz

Die Batterieanlage muss durch 2 Batteriestränge mit jeweiligem Batterietrenner redundant ausgelegt sein, so dass auch bei einer Batteriewartung oder einem Batterieausfall mindestens eine 50% Autonomie gewährleistet wird.

## USV-Bypass

### Statischer USV-Bypass

Die USV-Anlage muss über einen statischen Bypass verfügen, welcher die Last unterbrechungsfrei von Wechselrichterbetrieb auf Netzbetrieb umschalten kann.

### Service-Bypass

Für sichere Wartungsarbeiten ist ein manueller Service-Bypass intern oder / und extern vorzusehen, welcher eine unterbrechungsfreie Freischaltung der USV-Anlage sicherstellt. Mit einem externen Service-Bypass muss die Last auch bei entfernter USV-Anlage in Betrieb bleiben.

## Meldungen der USV Anlage

### Direktinformation

Die nachfolgend genannten Anzeigen und Informationen müssen jederzeit für das Kontrollpersonal auf der USV-Anzeige ersichtlich und verständlich sein.

- Normalbetrieb

- Netz nicht vorhanden oder ausser Toleranz

- Batterie wird entladen

- Last auf statischem Bypass (Notnetzbetrieb)

- Allgemeine USV-Störung (Sammelalarm)

### Anzeige der Autonomiezeit

Im USV-Batteriebetrieb muss die verbleibende effektive Autonomiezeit auf dem USV-Monitor ersichtlich sein.

### Meldesignale

Die nachfolgenden Zustände müssen als Meldesignale (potentialfreie Relais-Kontakte) zur Verfügung stehen:

- USV Sammelalarm

- Last auf Bypass

- Netz nicht vorhanden oder ausser Toleranz

- Nahes Ende der Autonomiezeit

- Batterietest negativ

Die USV muss über eine fernbedienbare Notausschaltung REPO (Remote Power Off) verfügen.

## Externe Datenkommunikation

### Fernbedienung- und Fernanzeigeeinheit

Die Fernbedienung- und Fernanzeigeeinheit für Wandmontage muss dieselben aktuellen Informationen wiedergeben, wie sie direkt auf der USV ablesbar sind. Die Fernbedienung muss auf Kundenwunsch blockiert werden können oder nur mit Passwort bedienbar sein.

### USV-Bedienung und Überwachung mittels PC

Die USV-Anlage soll mittels PC und einer, vom USV-Hersteller gelieferten Software, überwacht werden. Dabei sollen auf dem Bildschirm der Betriebszustand und Störungsmeldungen der Anlage sowie alle wichtigen Spannungs- und Stromdaten ersichtlich sein. Die Software muss SNMP / Webfähig sein.

### RS232-Interface

Zur Kommunikation mit den EDV-Systemen. Der RS 232-Anschluss (TXD / RXD / DTR) erfolgt über einen 9-Pol D-Sub-Anschluss. Mit diesem Anschluss kann die USV-Software betrieben werden.

### USV TCP/IP-Direktanschluss

Die USV muss über einen TCP/IP mit RJ45-Anschluss verfügen, mit welchem die Anlage konfiguriert und durch den Benutzer mittels Browser überwacht werden kann. Im Weiteren soll auch die effektive Autonomiezeit der USV im Batteriebetrieb ersichtlich sein.

### SNMP - Web - Agent-Adapter (Option)

Die USV verhält sich wie ein Netzwerkendgerät, das von fern verwaltet werden kann und das den Shut-Down der im Netz installierten Workstation/Server verwalten kann.

Der Anschluss an das Datennetz über einen gängigen Stecker RJ45 muss gewährleistet sein. Die Bedienung und Programmierung erfolgt über eine HTML-Grafikoberfläche. Der Benutzer kann dann mittels SNMP-Manager oder Web-Browser die USV über das Ethernet bedienen und kontrollieren. Meldungen von der USV müssen automatisch über das Ethernet an den Benutzer versandt werden.

## Kabelanschlüsse

- Die Kabel für Zuleitungen und Lastabgänge werden bauseits geliefert und angeschlossen.

- Die erforderlichen, maximalen Kabeldimensionierungen der bauseits gelieferten Kabel sind anzugeben.

- Die erforderlichen, bauseitigen Sicherungswerte sind anzugeben.

- Kabelaneinführungen sollen von unten / oben erfolgen.

- Alarmmeldekabel werden bauseits geliefert und verlegt, jedoch vom Unternehmer an die USV angeschlossen.

- Die Batteriekabel (Typ NSGAFÖS) zur USV werden durch den Unternehmer geliefert und angeschlossen.

- Die Verlegedistanz von der Batterieanlage zur USV beträgt ca. 	 Meter

## Transport und Montage

Für das Abladen und Platzieren der Anlage auf der Baustelle hat der Lieferant zu sorgen.

Die kleinste Transportöffnung von Anlieferung bis USV-Standort: 	 cm hoch und 	 cm breit

### Es steht ein Warenlift zur Verfügung

Max Belastung 	 kg, Türmasse 	 cm hoch und 	 cm breit

Folgende Punkte sind Bestandteil des Angebots, jedoch separat auszuweisen:

- Transport bis Aufstellungsraum inkl. Transportversicherung

- Montage und Inbetriebnahme der USV- und Batterie-Anlage

## Montageuntergrund

### Betonboden

- Die USV wird ebenerdig auf Betonboden montiert.

- Die Batterieanlage wird ebenerdig auf Betonboden montiert.

### Doppelbodenrahmen (Option, wenn Doppelboden vorhanden)

- Die USV wird in einem Raum mit Doppelboden montiert. Doppelbodenhöhe oberkant: 	 mm 
Ein erforderlicher Bodenrahmen ist Bestandteil der USV-Lieferung und wird vom Unternehmer geliefert sowie gesetzt.

- Die Batterieanlage wird in einem Raum mit Doppelboden montiert. Doppelboden oberkannt: 	 mm 
Ein erforderlicher Bodenrahmen ist Bestandteil der Batterie-Lieferung und wird vom Unternehmer geliefert sowie gesetzt. (siehe 8 Anhang)

- Der Bodenrahmen wird bauseits geliefert und gesetzt.

# Technische Daten Der USV-anlage

## Allgemeines

| Allgemeine Daten | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| USV Leistung mit cos phi 0,8 / 0,9 / 1,0 | kVA | kVA |  |
| Wirkungsgrad AC-AC / Verlust bei 100% | ≥ 95% | % kW |  |
| Wirkungsgrad AC-AC / Verlust bei 75% | ≥ 96% | % kW |  |
| Wirkungsgrad AC-AC / Verlust bei 50% | ≥ 94% | % kW |  |
| Wirkungsgrad AC-AC / Verlust bei 25% | ≥ 92% | % kW |  |
| Schalldruckpegel |  | < dB(A) |  |
| USV- Parallelschaltung horizontal (redundant 1+N) | Einheiten | Einheiten |  |
| USV-Redundanz nachträglich möglich | ( ja / ( nein |  |
| Batterieredundanz (z.B. bei Batteriewartung) | mit 50% der Nennautonomie | ( ja / ( nein |  |
| Kann die USV menügeführt gestartet werden? | ( ja / ( nein |  |
| Kann die USV menügeführt in Bypass-Betrieb gestartet werden? | ( ja / ( nein |  |
| USV-Kaltstart möglich? (ab Batterie, ohne Netz) | ( ja / ( nein |  |
| USV-Betrieb im Energiespar-Modus möglich? | ( ja / ( nein |  |

## Gleichrichter

| Gleichrichter -Eingang | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Netzanschluss | 3 x 400 V + N | V + N |  |
| Spannungstoleranz bei Nennlast | +15% / -20% | % |  |
| Frequenz | 50 Hz | Hz |  |
| Frequenztoleranz | ± 10% | ± % |  |
| Leistungsfaktor bei Volllast und Nennspannung | cos phi > 0,98 | cos phi > |  |
| Harmonische Netzrückwirkungen (THDi) | ≤ 5% | ≤ % |  |
| Gleichrichtertechnologie: IGBT-Transistor | IGBT-Transistoren | ( ja / ( nein |  |
| Stromaufnahme bei Nennlast ohne Batterieladung | Amp |  |
| Maximale Stromaufnahme mit Batterieladung | Amp |  |
| Batterie DC-Ladestrom max. | Amp |  |
| Empfohlene Gleichrichterabsicherung | Amp |  |
| Eingangstransformer mit galvanischer Trennung | Erforderlich Nicht erfordelich | ( ja ( nein ( optional |  |

| Gleichrichter-Ausgang | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Batterieladestrom max. | Amp |  |
| Batterieladespannung max. | VDC |  |
| Zwischenkreisspannung (GR zu WR) | VDC |  |
| Temperaturabhängige Ladung möglich | ( ja ( nein ( optional |  |
| Ladespannung der Batterieanlage, einstellbar | von bis VDC |
| Entladeschlussspannung der Batterieanlage, einstellbar | ( nein ( ja von ……….. bis ………..VDC |
| Restwelligkeit der DC-Ladespannung ohne Batterie | < 0,5 % | < % |  |
| Batterieladung intermittierend möglich (bei Temp. >25°C) | ( ja ( nein ( optional |  |

## Wechselrichter

| Wechselrichter-Ausgang | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominalspannung | 3 x 400 / 230 V | V |  |
| Ausgangsfrequenz 50 Hz-Toleranz bei selbstgeführtem WR (Batteriebetrieb) | 0,01 % | % |  |
| Leistungsfaktorbereich des WR cos phi ohne Wirkleistungleistungsminderung | > 0,9 induktiv > 0,9 kapazitiv | > ind. > kap. |  |
| Nominalleistung bei cos phi = 0,8 0,9 1,0 | …….……..kVA | kVA |  |
| Maximale Wirkleistung bei cos phi = 0,8 0,9 1,0 | …………… kW | kW |  |
| Ausgangsnennstrom bei cos phi = 0,8 0,9 1,0 | Amp | Amp |  |
| Spitzenfaktor ohne Beeinflussung der techn. Daten | 3 : 1 |  |  |
| Zulässige Überlastzeit bei 25°C mit 125 % Last | 10 Min. | Min. |  |
| Zulässige Überlastzeit bei 25°C mit 150 % Last | 1 Min. | Min. |  |
| Wechselrichter | IGBT-Technik | ( ja / ( nein Wenn nein wie? |  |
| Konstanz der Ausgangsspannung bei Lastasymmetrie von 90% / 50% / 10% (L1, L2, L3) | < 3 % | Max. % |  |
| Spannungstoleranzen des Wechselrichters: - Statisch bei linearer Last von 0 - 100 % - Dynamisch bei Laständerung von 0 - 100 % | ± 2% ± 4% | % % |  |
| Klirrfaktor bei linearer Last | < 2% | % |  |
| Klirrfaktor bei nicht-linearer Last | < 5% | % |  |
| Ausgangstransformer mit galvanischer Trennung mit / ohne Neutralreferenz | erforderlich | ( ja ( nein ( optional |  |

## Bypass

| Statischer Bypass | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominalspannung mit 50 Hz | 3 x 400 / 230 V | V |  |
| Spannungstoleranz | ± 15% | % |  |
| Frequenztoleranz 50 Hz | < ± 3% | % |  |
| Zulässige Überlastzeit bei 25°C mit 120 % Last | 20 Min. | Min. |  |
| Zulässige Überlastzeit bei 25°C mit 150 % Last | 10 Min. | Min. |  |
| Bypass mit separatem Netzanschluss | ( ja ( nein | ( ja ( nein ( optional |  |

| Manueller-Bypass (Wartungs-Bypass) | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Bypass in USV integriert | ( ja / ( nein |  |
| Externer Bypass | ( ja ( nein ( optional |  |
| Unterbrechungsfreies Frei- und Zuschalten der USV | ( ja / ( nein |  |

## Batterieanlage

| Batterie nach Eurobat-Norm | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterie-Hersteller |  |  |
| Verschlossene wartungsfrei Bleibatterie Geschlossene wartungsarme Bleibatterie | ( ( |  |  |
| Gebrauchserwartung | > 10 Jahre | ………..…Jahre |  |
| Autonomiezeit bei 100% Last cos phi 1,0 / 0,9 / 0,8 | ……….…..Min ……….…..Min ..……..…..Min | …..…….....Min …..…….....Min …..…...…..Min |  |
| Autonomiezeit bei 75% Last cos phi 1.0 / 0,9 / 0,8 Autonomiezeit bei 50% Last cos phi 1.0 / 0,9 / 0,8 |  |  |  |
| Nominalspannung der Batterieanlage | VDC |  |
| Batteriekapazität | Ah |  |
| Kalkulierte Entladeschlussspannung pro Batteriezelle | VDC |  |
| Automatischer USV-Batterietest vorhanden? | ( ja / ( nein |  |
| Automatischer USV-Batterietest einstellbar wenn ja, Testabstand | ( ja / ( nein Von………….. bis Tage |  |
| Redundantes Batteriekonzept mit konstanter Batterieüberwachung | ( ja / ( nein |  |
| Batterie Einzelüberwachung z.B. BACS-System (Pos. 2. 3.1) | ( ja / ( nein |  |
| Batterie-Kapazitätsberechnung beilegen | ( ja / ( nein |  |

## Schnittstellen

| Kommunikation |
| --- |
| Verfügt die USV über eine RS 232-Schnittstelle? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Verfügt die USV über eine RS 435-Schnittstelle? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Verfügt die USV über eine USB-Schnittstelle? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Verfügt die USV über eine Notausschaltung? (REPO / EPO) | ( ja / ( nein / ( Option |
| Bedienfeld mit Anzeige von Betriebszustand und Störmeldungen | ( ja / ( nein / ( Option |
| Können Server über Ethernet mit der USV kommunizieren? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Gewünschte SNMP Version: ( 1 ( 2c ( 3 | ( ja / ( nein / ( Option |
| Kann die USV mit Web-Browser überwacht und konfiguriert werden? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Fernbedienung- und Fernüberwachung über PC möglich? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Besteht eine Fernbedienung- und Fernüberwachungseinheit? | ( ja / ( nein / ( Option |
| Shut-Down Lizenz (Pro Server / PC)? | ( nein / ( ja / ( Option / Anzahl ……. |
| Verfügt die USV über Schnittstellen-Slots? | ( nein / ( ja / ( Option / Anzahl ……. |

| Alarm |
| --- |
| Verfügt die USV über potenzialfreie interne o/c Alarmkontakte? Wenn ja, Beschreibung in Beilageblatt beifügen. | ( nein / ( ja / ( Option / Anzahl ……. |
| Ist eine programmierbare Alarmauswahl möglich? | ( nein / ( ja / ( Option / Anzahl ……. |
| Sind zusätzliche Alarmkontakte möglich? | ( nein / ( ja / ( Option / Anzahl ……. |
| Alarmanschluss mit | ( Stecker / ( Schraubklemmen |
| Können externe Überwachungs-Alarme als Option weitergeleitet werden (z.B. Raumtemperatur zu hoch) ? | ( nein / ( ja / ( Option / Anzahl ……. |

## Dimensionierung der Kabelanschlüsse und Absicherungen

| Elektroanschlüsse |
| --- |
| Gleichrichter (GR) | Amp. | max. mm² |
| Bypass gemeinsam mit GR / getrennt von GR | Amp. | max. mm² |
| Wechselrichter-Ausgang | Amp. | max. mm² |
| Batterieanschluss | Amp. | max. mm² |
| Erforderlich USV eingangseitige Sicherungen | C-Typ Amp. D-Typ Amp |
| Vom USV Hersteller empfohlene lastseitige Sicherung für garantierte Selektivität im USV-Batteriebetrieb | B-Typ Amp. C-Typ Amp. D-Typ Amp |

## Masse und Gewicht

| Abmessungen USV | B x T x H | mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht USV | kg |
| Abmessungen Batterieschrank / Gestell inkl. Batt. | B x T x H | mm |
| Gewicht Batterieanlage inkl. Schrank oder Gestell | kg |
| Gehäusefarbe der Anlage | Farbe RAL |

## Aufstellbedingungen

| Mindestabstand der USV-Anlage zur Rückwand | mm |
| --- | --- |
| Mindestabstand der USV-Anlage zur Seite | mm |
| Mindestabstand der USV-Anlage zur Decke | mm |
| Erforderlicher Frontfreiraum vor der USV-Anlage | mm |
| Erlaubte Umgebungstemperatur der USV | °C |
| Mögliche Umgebungstemperatur für Batterien (gem. Eurobat-Norm) | °C |
| Mögliche Umgebungstemperatur für Batterien (mit Wartungsvertrag) | °C |
| Umgebungsfeuchtigkeit nicht kondensierend | % |
| Maximale Betriebshöhe über Meer ohne Leistungsverlust | m |

## Garantieleistung

| USV-Anlage ohne Wartungsvertrag | Jahre |
| --- | --- |
| USV-Anlage mit Wartungsvertrag | Jahre |
| Batterie-Anlage ohne Wartungsvertrag | Jahre |
| Batterie-Anlage mit Wartungsvertrag | Jahre |

## Sicherheits-Standards

Werden die folgenden Standards eingehalten?

| EN 62040-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | ( ja / ( nein |
| --- | --- |
| EN 62040-3 USV-Prüfungsanforderungen | ( ja / ( nein |
| EN 62040-4 Allgemeine Sicherheitsanforderungen für USV | ( ja / ( nein |
| EN 60950 Sicherheit für den Computerbetrieb und die Bürokommunikation | ( ja / ( nein |
| EN 50272-2 Sicherheitsanforderungen für Batterieanlage | ( ja / ( nein |
| VDE 510 Spezifikation für optimale Batterieladung | ( ja / ( nein |
| EN60529 (IP20) Gehäuseschutzart | ( ja / ( nein |
| Hat der USV- und Batterie-Hersteller eine ISO Zertifizierung?......................... | ( ja / ( nein |

## Unternehmer-Anmerkungen

# USV Modular Skalierbar

## Zusätzliche Anforderungen an eine modular skalierbare USV-Anlage

Das modulare USV-Konzept besteht aus einem zentralen System-Kontroller für Überwachung und Kommunikation sowie einer Leistungsbedingten Anzahl Power-Modulen. Es werden nur modular skalierbare USV-Anlagen als solche anerkannt, welche die angeschlossenen Verbraucher dauernd mit stabilisierter und gefilterter Spannung speisen und in jeder Betriebssituation eine absolut unterbrechungsfreie Versorgung garantieren.

Es ist ein Bedienfeld erforderlich, welches Anzahl und Leistung der Power-Module grafisch darstellt. Je nach Leistungsanforderung werden mehrere Power-Module im System eingesetzt. Jedes Power-Modul muss über einen eigenen Modul-Kontroller, Gleichrichter und Wechselrichter verfügen. Mit dem Modul-Kontroller muss gewährleistet werden, dass bei einem System-Kontrollerausfall die Last weiterhin versorgt wird. Auch das Kontroller-Modul muss im Vollbetrieb ersetzt werden können. Der Ausgangsstrom von jedem Power-Modul wird über ein internes Koppelfeld zum Lastanschluss geführt. Das modulare System soll mit einem zentralen statischen Bypass ausgerüstet sein. Ein USV interner und/oder externer manueller Wartungsbypass ist zwingend erforderlich. Der Systemschrank muss für eine mögliche Leistungserweiterung bereits vorbereitet sein. Die einzelnen Power-Module müssen ohne Bypassbetrieb oder Lastabschaltung ergänzt oder ausgetauscht werden können. Die USV-Anlage muss über ein intelligentes Batteriemanagement verfügen, welches die Batterieladung der Temperatur entsprechend anpasst. Ein programmierbarer, automatischer Batterietest ist erforderlich. Im Batteriebetrieb muss die effektive Autonomiezeit ersichtlich sein.

Die USV-Bedienung muss menugesteuert erfolgen, so dass auch ungeschultes Bedienungspersonal die erforderlichen Schaltanweisungen auf einem Display ablesen kann.

### 4.2	Im USV-Störungsfall müssen 3 Prioritäten erfüllt werden

1. Priorität: Die Lastversorgung muss immer von der USV-Anlage gewährleistet sein. Im Störungsfall wird ein defektes Power-Modul automatisch vom System entkoppelt. Bei N+1 Redundanz ist auch bei einer Modulentkopplung die USV-Lastversorgung zu gewährleisten.

2. Priorität: Ist die Lastversorgung über USV z.B. bei Überlast nicht möglich, muss die Last unterbrechungsfrei über den statischen Bypass versorgt werden. Dies auch bei einem System-Kontrollerausfall.

3. Priorität: Ist die Lastversorgung durch die USV wieder möglich z. B. nach einem Modulaustausch, schaltet die Anlage automatisch von Bypassbetrieb auf Normalbetrieb. Die Last wird wiederum durch den geschützten USV-Betrieb versorgt.

Technische Anforderungen in Abweichung zur Standard USV-Anlage

|  | Vorgabe | Angebot | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Erforderliche USV-System Gesamtleistung | kVA / kW | kVA / kW |  |
| Erforderliche vertikale Modul Ausbauleistung | kVA / kW | kVA / kW |  |
| USV-Parallelschaltung horizontale redundanz N+1 | Einheiten | Einheiten |  |
| Gewünschte Leistung der Power-Module | ( 10 kVA….kW ( 15 kVA….kW ( 20 kVA….kW ( 25 kVA….kW ( 30 kVA….kW | ….. kVA.…..kW |  |
| Anzahl Power-Module pro Systemschrank | Module ( mit N+1 ( ohne N+1 | .Anzahl ( mit N+1 ( ohne N+1 |  |
| Batterieredundanz (z.B. bei Batteriewartung) | mit 50% der Nennautonomie | ( ja / ( nein |  |
| Gemeinsame Batterieanlage für alle Power-Module | P-M. Anz…….. | ( ja / ( nein |  |
| Jedes Power-Modul mit integrierter oder zugeordneter Batterie | ( ja / ( nein |  |
| Kann die USV menügeführt gestartet werden | ( ja / ( nein |  |
| Kann die USV menügeführt im Bypass-Betrieb gestartet werden? | ( ja / ( nein |  |
| Kann der statische Bypass ohne System-Kontroller aktiviert werden ? | ( ja / ( nein |  |
| Bedienfeld mit Anzeige der akktivierten Power-Modul | ( ja / ( nein |  |

# Kosten Brutto

## USV-Anlage und Dienstleistungen

| USV mit Nennleistung von: kVA oder N + 1 x kVA | Fr. |
| --- | --- |
| USV modular skalierbar, Nennleistung: kVA und Anz. Module / kVA | Fr. |
| Batterie-Anlage mit einer Autonomie von: Minuten Inkl. Temperaturmesssung, Batterietrenner, Batterie-Gestell / Schrank | Fr. |
| Erforderliche Optionen Total von Position 4.2 (Transformer, SNMP-Anschluss, externer Alarm, externer Bypass etc.) | Fr. |
| Transport bis Aufstellungsort inkl. Transportversicherung | Fr. |
| USV- und Batteriemontage, mit Anlagen-Inbetriebnahme | Fr. |
| Kosten für vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) | Fr. |
| Anlagen-Abnahme | Fr. |
| Personalinstruktion | Fr. |
| TOTAL ohne MWSt (Übertrag auf Seite1) | Fr |

## Kosten für Optionen

| Trenntransformer für galvanische Trennung, falls erforderlich | Fr. |
| --- | --- |
| SNMP Anschluss für EDV-Shut-Down mit Lizenz | Fr. |
| Alarmrelaiskarte | Fr. |
| Batterietemperaturüberwachung | Fr. |
| Fernanzeige und Fernbedieneinheit | Fr. |
| weitere Optionen z.B. Entsorgungskosten der bestehenden USV-Anlage | Fr. |
| TOTAL Optionen ohne MWSt (Übertrag auf Seite1) | Fr. |

## Wartungskosten

Wartungsprotokoll und Vertragsmuster beilegen

| Nächste Service-Stelle PLZ/Ort : |
| --- |
| a) Wartungskosten pro Jahr inkl. Deplatzierung und Wartungsarbeit (ohne MWSt) | Fr. |
| b) Wartungskosten wie a) jedoch mit USV- und Batterie-Garantieverlängerung | Fr. |
| c) Wartungskosten wie b) jedoch inkl. Störungsbehebung und Deplatzierung | Fr. |
| 24 Stundenservice mit Hotline pro Jahr (ohne MWSt) | Fr. |

## Unternehmer-Anmerkungen zum Wartungsvertrag

# Zahlungskonditionen

# Unternehmer Bestätigung

Der Lieferant erklärt hiermit, Kenntnis über den Transportweg und den Lieferumfang der erforderlichen USV-Anlage zu besitzen. Er bestätigt, dass sämtliches Material zur einwandfreien Funktion der USV-Anlage sowie die Einbringungs- und Inbetriebnahmekosten mit Abnahmeprotokoll im Angebotspreis enthalten sind und keine weiteren Regiekosten entstehen. Die angegeben Messwerte haben eine max. Abweichung von ±10 %.

Durch Einreichen des Angebots bekundet der Unternehmer sein Einverständnis mit den Grundlagen der Submission.

Für das Projekt zuständig ist:

Ansprechperson:

Tel: 	 Fax: 	 Tel direkt:

E-Mail 	 E-Mail direkt:

| Ort und Datum |  | Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| Bemerkungen |

# Anhang

DOPPELBODENRAHMEN FÜR USV-ANLAGEN

BODENRAHMEN FÜR OBJEKT:

Gewindestangen zur Höhenanpassung:  M16

Fussmass: 10x10 mm

Oberfächenbehandlung:	( verzinkt

( schwarz lackiert

# Text boxes

Verschiebbare Schienen für Paletten-Rollwagen